Оглавление

Сведения об экспертной организации.	6

Краткая характеристика населённого пункта.	8

Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.	9

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	9

1.2. Описание территорий поселения, городского округа, неохваченных централизованными системами водоснабжения.	13

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.	13

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.	14

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.	14

1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.	15

1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.	16

1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.	17

1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.	17

1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	18

1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.	18

1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).	19

Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.	19

2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	19

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.	20

Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.	22

3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.	22

3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).	23

3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	23

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.	24

3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.	28

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.	28

3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.	29

3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.	29

3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).	30

3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.	31

3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.	32

3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).	32

3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.	33

3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.	34

3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.	35

Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	36

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.	36

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	37

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.	38

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.	38

4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.	39

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.	39

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.	41

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	41

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.	42

Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.	47

5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.	47

5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	47

Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	48

6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.	48

Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.	49

Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	51

Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.	52

9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.	52

9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.	52

9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.	52

9.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.	53

9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.	53

9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.	53

9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.	53

9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.	54

9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.	54

Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.	55

10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.	55

10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.	55

10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении  коммерческих расчетов.	55

10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.	56

10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.	56

Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.	57

11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.	57

11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).	57

11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.	57

11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.	57

11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.	58

Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.	59

12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	59

12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.	59

12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.	59

12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.	59

Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.	62

Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.	63

Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.	64

Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.	65

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	66

ПРИЛОЖЕНИЯ	67

Приложение 1.	68

Приложение 2	77

# Сведения об экспертной организации.

ОГУП «Ивановский центр энергосбережения»

Место нахождения: 153002 г. Иваново, ул. Набережная, д.5

Директор: Филиппов Дмитрий Владимирович;

Исполнитель работы: Полозов Игорь Геннадьевич;

Тел/факс: (4932) 32-77-06, 32-77-17

Электронный адрес: ivces@mail.ru

Сайт: www.ogup-ivces.ru

1. Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №0058-3728032148-15032013-Э0150 от 15.03.2013г., выданное СРО НП «Межрегиональный АльянсЭнергоаудиторов».

2. Номера сертификатов соответствия Системы добровольной сертификации «РИЭР»:

      - Сертификат соответствия Экспертной организации № ЭОН 000033.001 выдан 16.04.2010г. Межрегиональной Ассоциацией «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты экспертов № АТ-052, № АТ-055, № НП-008 выданные органом по сертификации: Межрегиональная Ассоциация «Энергоэффективность и Нормирование» г. Москва;

- Сертификаты энергоаудиторов № АТ-002, № АТ-003, № АТ-004 выданные Учебно-методическим Центром системы добровольной сертификации РИЭР ГОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина».

# Краткая характеристика населённого пункта.

Панинское сельское поселение расположено в северо-восточной части Фурмановского муниципального района Ивановской области, на севере оно граничит с Приволжским районом Ивановской области, на юге граничит с Иванковским сельским поселением и городским поселением город Фурманов, на западе граничит с Широковским сельским поселением, на северо-западе с Костромской областью.

Протяженность сельского поселения с севера на юг 11,3 км, с запада на восток 13,4 км.

Административным центром Панинского сельского поселения  является д. Панино, связанное с населёнными пунктами поселения муниципальными дорогами IV и V категории, а с районным центром межмуниципальной автомобильной дорогой IV категории.

На территории поселения расположены 16 населённых пунктов, из них к настоящему времени 3 имеют население менее 10 человек и 3 населенных пункта менее 20 человек.

Площадь Панинского сельского поселения равна 81,39 кв. км, что составляет 9,8% от общей площади Фурмановского района. По площади территории Панинское сельское поселение занимает 5-е место в муниципальном районе и 5-е по численности населения.

По состоянию на 1 января 2012 года в Панинском сельском поселении проживает 1124 человека. По плотности населения, которая составляет 13,9 человека на кв. км, Панинское сельское поселение занимает 2-е место в районе.

По территории Панинского сельского поселения проходит федеральная дорога Кострома – Иваново протяженностью 4,9 км.

Расстояние до районного центра г. Фурманов по автомобильной дороге составляет 6,0  км. Деревня  Панино имеет регулярную автобусную связь с районным центром.

Деревня Панино является административным центром муниципального образования «Панинское сельское поселение Фурмановского муниципального района Ивановской области».

В состав территории входят 16 населенных пунктов: д. Бабино, д. Белино, д. Ботеево, д. Бакшеево, д. Быково, с. Введенское, д. Ворончиха, с. Ильинское, д. Лопатино, с. Медведково, с. Михайловское, д. Новино, д. Панино, д. Шульгино, с. Фряньково, д. Языково.

На территории сельского поселения имеются Панинская  начальная общеобразовательная школа, детский сад, два сельских Дома культуры, библиотека,  три фельдшерско-акушерских пункта, отделение связи, три магазина.

# Раздел 1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа.

## 1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

Водоснабжение играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности поселения и требует целенаправленных мероприятий по развитию надежной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Центральное водоснабжение в Панинском сельском поселении имеют пять населенных пунктов: д. Панино, с. Фряньково, с. Михайловское, д. Белино и д. Языково.

Источником  водоснабжения Панинского сельского поселения  служат подземные артезианские воды. На территории поселения имеются 6 скважин, находящихся в ведении администрации Фурмановского муниципального района. Зоны санитарной охраны выдержаны не на всех эксплуатационных скважинах поселения.  Жители  населенных пунктов, где нет скважин, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют шахтные колодцы.

Качество воды в скважинах соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Имеющиеся водопроводные сети и источники водоснабжения обеспечивают потребности в воде на хозяйственно-питьевое водоснабжение, коммунально-бытовые нужды и др.

В д. Панино, с. Фряньково, с. Михайловское и д. Языково в качестве источников водоснабжения используются артезианские скважины, по одной в каждом населенном пункте. В д. Белино в качестве источников водоснабжения используются две артезианские скважины.

Источники и сети холодного водоснабжения населенных пунктов Панинского сельского поселения, находятся в ведении администрации Фурмановского муниципального района.

Централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения низкого давления, с питанием из водозаборных скважин, имеется в д. Панино, с. Фряньково, с. Михайловское, д. Языково и д. Белино.

Неравномерность водопотребления регулируется частотными преобразователями и существующими водонапорными башнями.

Водопровод в населенных пунктах Панинского сельского поселения  частично  подведен к объектам соцкультбыта и к жилому сектору, а также водопользование осуществляется из водоразборных колонок и колодцев.

Общая протяженность водопроводных сетей в поселении, составляет 7,47 км. Состояние сетей водоснабжения не везде удовлетворительное, износ сетей в населенных пунктах составляет: д. Панино – 67%; д. Белино – 52%; с. Фряньково – 60%; с. Михайловское – 33% и д. Языково – 5 %. В поселении требуется  замена водопроводных сетей.

Централизованное горячее водоснабжение на территории поселения отсутствует.

Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных электрических водонагревателей.

Для нужд наружного пожаротушения населенных пунктов Панинского сельского поселения имеются пожарные  водоемы, пруды-копани.

Обеспеченность жилищного фонда централизованной системой водоснабжения составляет около 85,0%. В кварталах индивидуальной застройки населенных пунктов Панинского сельского поселения, используются шахтные колодцы.

За 2013г. в сельском поселении, по всем централизованным источникам водоснабжения, добыто – 33,335 тыс. м3 воды.

Инженерно-геологические условия Панинского поселения обусловлены геоморфологическим и геологическим строением, гидрогеологическими условиями, а также современными физико-геологическими процессами и явлениями и хозяйственной деятельностью человека.

Территория поселения расположена в пределах Восточно-Европейской равнины. Современный рельеф поселения представляет собой пологоволнистую, участками холмистую ледниковую равнину, понижающуюся в южном направлении. Основным фактором в ее образовании бала аккумулятивная деятельность днепровского и московского ледников и их талых вод. По генетическим и морфологическим признакам в пределах территории поселения выделяются следующие типы рельефа:

- Холмисто – грядовая, местами расчлененная моренная равнина московского оледенения  занимает большую часть поселения (только крайняя северо – восточная часть относится к другому типу рельефа). Это часть территории поселения имеет абсолютные отметки 130–160 м. Общее понижение наблюдается в восточном и юго–восточном направлениях. Основной чертой данного типа рельефа является холмистость. Размеры холмов колеблются от 0,1 до 1,5 км по короткой и 0,2 – 3,5 км по длинной осям. Относительное превышение холмов над понижениями от 7 до 20 м. Часто холмы тянутся в меридиональном и субмеридиональном направлении (юго–западная часть поселения – около н.п. Новино). Часть холмов и гряд сложены песчано–гравийно–галечным материалом и представляют собой озы и камы, которые по сравнению с моренными холмами более четко выражены в рельефе. Для данного района характерна значительная заболоченность, приуроченная к межхолмовым понижениям и западинам.

- Плоская озерная равнина верхнечетвертичного возраста занимает, в пределах территории поселения, крайнюю северо–восточную и восточную части (н.п. Языково, юго-восточнее н.п. Белино, Шульгино и Ворончиха). Данная зона является краевой зоной обширной озерной равнины, расположенной за пределами рассматриваемой площади. Озерная равнина имеет почти идеально плоскую поверхность с абсолютными высотами 120 – 122 м. На ее территории сильно развиты процессы заболачивания.

Поймы рек с постоянным водотоком прослеживаются в долинах всех рек и речек протекающих по территории поселения. Преобладает высокая пойма с высотой от 0,3 до 2,5 м. Из современных геологических процессов наибольшее значение в долинах рек имеет боковая эрозия. Глубинная эрозия имеет подчиненное значение. Овраги расчленяют не только склоны долин рек, протекающих по территории поселения, но и водораздельные пространства. Склоны оврагов крутые, но задернованы и залесены. Длина оврагов достигает 2-4 км, глубина 3-12 м.

На территории Панинского поселения на дневную поверхность выходят современные болотные (hIV) и аллювиальные (aIV) отложения, нерасчлененные озерно–аллювиальные отложения валдайского надгоризонта (l,aIIIv), среднечетвертичные отложения московского горизонта (gIIms), среднечетвертичные отложения днепровского горизонта (gIIdn) и среднечетвертичные отложения днепровско–московского водноледникового, аллювиального, озерно–болотного нерасчлененного горизонта (f,lqII dn-ms).

Дочетвертичные отложения, на территории поселения, на дневную поверхность не выходят.

Четвертичные отложения залегают на отложениях триаса.

Пермская система представлении морскими и лагунными отложениями ассельского, сакмарского, нерасчлененными артинского–кунгурского ярусов нижней перми, а также морскими отложениями казанского яруса и континентальными отложениями татарского яруса верхней перми. Нижний отдел представлен доломитами, ангидритами и кристаллическими гипсами. Общая мощность отложений нижней перми составляет 50–120 м. Верхний отдел представлен песчаниками, алевритами, песками, глинами. Общая мощность отложений верхней перми составляет 100–110 м.

Отложения нижнего триаса (T1) распространены повсеместно. Отложения представлены пестроцветными глинами, алевритами и песками с линзами алевролитов и песчаников рябинско – краснобаковского и шилихинско–спасского горизонтов, общая мощность отложений достигает до 90 м.

Нижне – среднечетвертичные водноледниковые отложения окско–донского горизонта (f,lqIok–II dn) на дневную поверхность не выходят, локально распространены в южной части поселения (в месте слияния р. Шачи и р. Язвы). Отложения залегают на дочетвертичных отложениях, представлены песками серыми, разнозернистыми, с гравием и галькой различных пород. Мощность отложений достигает 15 м.

Среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского горизонта (gIIdn), имеют сплошное распространение, но на дневную поверхность выходят узкой полосой только в долине р. Шача по всему ее протяжению по территории поселения. Отложения представлены неоднородными суглинками, красновато–коричневыми темно–коричневыми, с гравием, галькой и валунами гранита, кварца и кварцита. Мощность отложений составляет 20–25 м.

Нерасчлененный комплекс среднечетвертичных водно-ледниковых, аллювиальных, озерных и болотных отложений (f,lgIIdn-ms) распространен повсеместно, но на дневную поверхность выходит только в долине р. Шачи вдоль ее склонов. Отложения представлены песками серыми, кварцевыми, разнозернистыми, с гравием и галькой осадочных пород. Мощность отложений достигает 10 м.

Среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения (gIIms) распространены повсеместно, выходят на дневную поверхность, занимая большую часть территории поселения. Отложения перекрывают древние водоразделы и опускаются в долины рек. Мощность морены обычно составляет 25-30 м. Представлены отложения песчанистыми грубыми кирпично-красными карбонатными суглинками, с гравием, с линзами и прослоями песка.

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения валдайского надгоризонта нерасчлененные (l,a III v) на территории поселения выделены только в юго–восточной части поселения (восточнее н.п. Шульгино и н.п. Ворончиха). Отложения представлены озерными и, возможно, аллювиальными образованиями, образовавшимися во время валдайского оледенения. Представлены они суглинками и глинами коричневыми с растительными остатками. Иногда среди суглинков и глин встречаются прослои и линзы песка, торфа мощностью 0,3 – 0,4 м. Подстилаются они суглинками днепровской и московской морен. Мощность отложений, в пределах территории поселения, составляет 3–9 м.

Современные аллювиальные отложения (aIV) слагают пойменные террасы всех рек, выстилают днища оврагов и балок. Высота пойм составляет 1,5–2,5 метра. Отложения представлены песками разнозернистыми, суглинками и супесями. Мощность отложений изменяется от 1-2 до 10 метров.

Современные болотные образования (h IV) на территории поселения приурочены ко всем геоморфологическим типам. Преобладающим типом болот являются низинные, менее распространены верховые. Отложения представлены торфом, в меньшей степени глинами и суглинками. Мощность отложений составляет 2-3, реже до 8 метров (у н.п. Фряньково мощность болотных отложений составила 6,7 м).

## 1.2. Описание территорий поселения, городского округа, неохваченных централизованными системами водоснабжения.

Центральное водоснабжение в Панинском сельском поселении имеют пять населенных пунктов: д. Панино, д. Белино, с. Фряньково, с. Михайловское и д. Языково.

Источником  водоснабжения Панинского сельского поселения служат подземные артезианские воды. На территории поселения  имеются 6 скважин, находящихся в ведении администрации Фурмановского муниципального района. Зоны санитарной охраны выдержаны не на всех эксплуатационных скважинах поселения.

На территории сельского поселения насчитывается одиннадцать населённых пунктов, не охваченных централизованными системами водоснабжения: д. Бабино, д. Ботеево, д. Бакшеево, д. Быково, с. Введенское, д. Ворончиха, с. Ильинское, д. Лопатино, с. Медведково,  д. Новино, д. Шульгино.

Жители  населенных пунктов, где нет скважин, для удовлетворения потребности в питьевой воде используют шахтные колодцы.

## 1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

На территории Панинского сельского поселения, система централизованного водоснабжения охватывает территории пяти населенных пунктов - д. Панино, д. Белино, с. Фряньково, с. Михайловское и д. Языково. Каждое из этих населенных пунктов, является обособленной технологической зоной водоснабжения. Источниками централизованной системы водоснабжения служат артезианские скважины, расположенные в этих населенных пунктах. Сформированные зоны нецентрализованного водоснабжения отсутствуют.

## 1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

### 1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Поселковые централизованные системы водоснабжения имеют в своём составе артезианские скважины, водонапорные башни, а так же развитую систему водопроводов. Водоснабжение поселковых систем ХВС Панинского сельского поселения, осуществляется из водозаборных скважин, расположенных в д. Панино, с. Михайловское, д. Языково, д. Белино, с. Фряньково. Неравномерность водопотребления регулируется частотными преобразователями и существующими водонапорными башнями.

Основные данные по существующим водозаборным узлам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.1.1.

Таблица 5.1.1.

| № п/п | Местоположение источников водоснабжения | Год бурения | Глубина, м. | Водоотбор, м3/ч | Марка насоса | Наличие водоохраной зоны | Состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Панино | 1981 | 150 | 5 | ЭЦВ 6-10-110 | ЗСО не организована | Рабочая |
| 2. | д. Белино №1 | 1969 | 120 | 4,5 | ЭЦВ 6-10-80 | ЗСО не организована | Рабочая |
| 3. | д. Белино №2 | 1979 | 120 | 4,5 | ЭЦВ 6-10-110 | ЗСО не организована | Рабочая |
| 4. | с. Фряньково | 1975 | 150 | 4,5 | ЭЦВ 6-10-80 | ЗСО не организована | Рабочая |
| 5. | с. Михайловское | 1967 | 120 | 4,5 | ЭЦВ 6-10-110 | ЗСО не организована | Рабочая |
| 6. | д. Языково | 1967 | 150 | 4,5 | ЭЦВ 6-10-110 | ЗСО не организована | Рабочая |

Основные данные по существующим водонапорным башням, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 5.1.2.

Таблица 5.1.2.

| № п/п | Местоположение источников водоснабжения | Год бурения | Объем, м3 | Высота, м | Наличие и тип автоматики | Наличие и тип обработки воды | Состояние башни |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Панино | 1981 | н/д | н/д | ЧРП | нет | Не используется |
| 2. | д. Белино №1 | 1969 | н/д | н/д | ЧРП | нет | Не используется |
| 3. | д. Белино №2 | 1979 | н/д | н/д | ЧРП | нет | Не используется |
| 4. | с. Фряньково | 1975 | н/д | н/д | - | нет | Рабочая |
| 5. | с. Михайловское | 1967 | н/д | н/д | ЧРП | нет | Не используется |
| 6. | д. Языково | 1967 | н/д | н/д | ЧРП | нет | Не используется |

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. В поселении имеется 6 подземных питьевых водозаборных скважин. На территории водозаборных сооружений необходимо выполнять мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.

### 1.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Водоподготовка исходной воды для централизованной системы водоснабжения населенных пунктов Панинского сельского поселения, не осуществляется. Действующие водозаборные станции не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

Пробы воды, взятые в артезианских скважинах и водоразборных колонках, соответствуют СанПиН 2.1.4.1110-02" «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения».

Для обеспечения соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки к современным требованиям обеспечения нормативов качества воды, необходимо производить обезжелезивание и обеззараживание воды, поставляемой абонентам.

### 1.4.3.Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций.

В состав системы централизованного водоснабжения Панинского сельского поселения входят артезианские станции, водонапорные башни, а так же система водопроводов и сооружений на них.

Централизованное водоснабжение поселковых систем ХВС Панинского сельского поселения, осуществляется из водозаборных скважин, расположенных в д. Панино, с. Михайловское, д. Языково, д. Белино, с. Фряньково. Следует отметить, что водоснабжение потребителей сельского поселения с помощью накопительных башен, ведется только в с. Фряньково. В остальных населенных пунктах, поддержание необходимого давления в трубопроводе происходит автоматически с помощью частотно-регулируемых приводов.

Основные данные по насосным централизованным станциям, их месторасположение и характеристики представлены в таблице 1.4.1.

Таблица 1.4.1.

| № п/п | Местоположение источников водоснабжения | Год бурения | Марка насоса | Количество, шт. | Производительность, м3/ч | Напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Панино | 1981 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 6,0 | 110,0 |
| 2. | д. Белино №1 | 1969 | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 6,0 | 80,0 |
| 3. | д. Белино №2 | 1979 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 6,0 | 110,0 |
| 4. | с. Фряньково | 1975 | ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 6,0 | 80,0 |
| 5. | с. Михайловское | 1967 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 6,0 | 110,0 |
|  | д. Языково | 1967 | ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 6,0 | 110,0 |

Артезианские скважины оборудованы частотно-регулируемыми приводами. На насосных станциях основным оборудованием являются сетевые насосы, создающие необходимый напор в сети холодного водоснабжения.

Состояние насосного оборудования оценивается как удовлетворительное.

### 1.4.4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Снабжение абонентов населенных пунктов Панинского сельского поселения в д. Панино, д. Белино, с. Фряньково, с. Михайловское и д. Языково холодной водой, осуществляется через централизованную систему сетей водопровода. Водоснабжение потребителей сельского поселения с помощью накопительных башен, ведется только в с. Фряньково. В остальных населенных пунктах, поддержание необходимого давления в трубопроводе происходит автоматически с помощью частотно-регулируемых приводов. Далее, по сети трубопроводов распределяется по территории населенных пунктов.

Общая протяженность водопроводных сетей поселения составляет 7,47 км.

Диаметр водопроводов варьируется от 32 мм до 100 мм. Трубопроводы выполнены из различных материалов: чугун, сталь, полипропилен.

В целом состояние водопроводных сетей сельского поселения оценивается как удовлетворительное, обеспечивающее потребителей в полном объеме.

Материальная характеристика системы водоснабжения представлена в Прил.1.

### 1.4.5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Основными техническими и технологическими проблемами при эксплуатации водопроводных сетей Панинского сельского поселения являются:

1. Длительная эксплуатация водозаборных скважин, коррозия обсадных труб и фильтрующих элементов ухудшают органолептические показатели качества питьевой воды.

2. Наблюдается высокий процент износа существующего насосного оборудования.

3. Действующие ВЗУ не оборудованы установками обезжелезивания и установками для профилактического обеззараживания воды.

4. Наблюдается высокий процент износа сетей водоснабжения, что приводит к повышенным сетевым потерям при транспортировке холодной воды.

В настоящее время при перекладке или строительстве новых трубопроводов нашли широкое применение полипропиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технические и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.

Своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом необходима для локализации аварийных участков водопровода и отключения наименьшего числа жителей при производстве аварийно-восстановительных работ.

По данным обслуживающей организации, в 2013 году, предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды, не поступало.

### 1.4.6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения в населенных пунктах Панинского сельского поселения отсутствует.

## 1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

Территория Панинского сельского поселения не принадлежит к районам распространения вечномерзлых грунтов.

## 1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в собственности администрации Фурмановского муниципального района. В Панинском сельском поселении, водоснабжающей организацией является – МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района.

# Раздел 2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

## 2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Основными целями и задачами эксплуатирующей организации централизованной системы водоснабжения, является достижение:

- повышения надёжности (бесперебойности) снабжения потребителей услугами: снижение количества аварий на сетях водоснабжения, снижение износа систем коммунальной инфраструктуры;

- снижения уровня потерь в системах водоснабжения;

- сбалансированности системы коммунальной инфраструктуры: повышение уровня загрузки оборудования в системах водоснабжения, повышение эффективности использования имеющегося водного запаса, максимальное обеспечение системы водоснабжения приборами учёта;

- обеспечения доступности услуг водоснабжения для потребителей: доступность централизованного водоснабжения для потребителей жилых домов и организаций, дополнительные объёмы ресурса по подключаемым объектам.

К целевым показателям деятельности водоснабжающих организаций относятся следующие показатели:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

- соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

## 2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

Панинское сельское поселение занимает 8139га - около 11% территории Фурмановского  района. В состав поселения входят 16 населенных пунктов, в том числе 4 села и 12 деревень. Общая численность населения поселения на 01.01.2012 года составила 1124  человека, в августе - 1112 человек.

Средняя плотность населения  - 13,8 человека на квадратный километр – почти в 1,5 раза выше средней плотности сельского населения в Фурмановском районе в целом – 9,4 чел./км2.

На территории поселения значительная часть населенных пунктов малолюдна, в течение последних трех-четырех десятилетий численность населения в них постоянно снижается. В таких населенных пунктах складываются худшие условия для трудовой деятельности и реализации потребностей населения, поэтому в них проживают преимущественно люди преклонного возраста, требующие особого внимания со стороны организаций социального обслуживания. Именно эти деревни обречены на угасание по мере  естественной убыли их населения. Вместе с ними угасает и их хозяйственная роль: прекращаются посевы, обесцениваются и забрасываются земли.

По сравнению с данными за 1988 год численность населения Панинского сельского поселения уменьшилась на 204 человека или на 15,4%.

Динамика изменения численности населения Панинского сельского поселения.

| Годы | Численность населения на начало года, человек |
| --- | --- |
| 1988 | 1328 |
| 2000 | 1267 |
| 2001 | 1266 |
| 2002 | 1284 |
| 2003 | 1249 |
| 2004 | 1228 |
| 2005 | 1215 |
| 2006 | 1218 |
| 2007 | 1194 |
| 2008 | 1160 |
| 2009 | 1154 |
| 2010 | 1153 |
| 2011 | 1143 |
| 2012 | 1124 |

Среди многих факторов, влияющих на уменьшение численности населения, самым наглядным является отрицательный показатель естественного прироста в результате значительного превышения  числа умерших над числом родившихся. В сокращении населения поселения за счет его естественной убыли проявляется   общенациональная тенденция снижения рождаемости.

Низкая рождаемость является одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия. На показателе рождаемости  отрицательно сказывается снижение общего благосостояния населения, особенно в кризисные периоды (это проявляется в распространении малодетности и абортов, оттоке населения детородного возраста, сдвиге возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам и т.п.).

По данным таблицы в Панинском сельском поселении особенно низкая рождаемость наблюдалась в 2000, 2005 и в 2007 годах, наиболее высокая смертность населения – в 2001-2003гг. В отдельные годы смертность превышала рождаемость в 2 раза.

Демографическая динамика численности населения поселения формируется разнонаправленными процессами, имеющими как отрицательный, так и положительный баланс.

Основываясь на экстраполяционном прогнозе численности населения, численность населения, проживающего в населенных пунктах Панинского сельского поселения, к 2020 году уменьшится на 6,3%.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что сложившаяся структура централизованной системы водоснабжения Панинского сельского поселения, позволяет обеспечить потребителей холодной воды на протяжении расчетного периода в полном объеме.

Фактическая производительность каждой артезианской скважины составляет 4,5 м3/час. Резерв производительности водозаборных сооружений позволяет произвести подключение новых абонентов без увеличения производительности.

# Раздел 3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды.

## 3.1. Общий баланс подачи и реализации воды.

Анализ баланса подачи и реализации воды разрабатывается, прежде всего, для формирования базы, необходимой в последующей работе по прогнозированию перспективных нагрузок, служащей основой для моделирования системы подачи и распределения воды, выявления резервов мощности водозаборных и канализационных очистных сооружений и формирования программ по их развитию.

Баланс подачи и реализации воды Панинского сельского поселения формируется под влиянием ряда факторов, в совокупности создающих особые условия водопользования:

- высокая сезонная и суточная неравномерность потребления;

- высокая доля частного сектора.

Составляющие водного баланса холодного водоснабжения за 2013 год приведены в таблицах.

Таблица 3.1.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 33,335 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | 0,00 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 33,335 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 3,333 |
| Потери в сети | % | 10,00 |
| Реализация | тыс. м3 | 30,002 |

Анализ баланса холодного водоснабжения характеризуется не высоким процентом сетевых потерь, составляющим 10,0%, что свидетельствует об отсутствии серьезных повреждений на трубопроводах холодной воды в 2013 г.

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

Расход воды для нужд горячего водоснабжения и технического водоснабжения не осуществляется.

## 3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

Баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения представлен в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

| Показатели | Ед. изм. | д. Панино | д. Белино | с. Фряньково | с. Михайловское | д. Языково |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 16,322 | 10,322 | 1,743 | 3,414 | 1,534 |
| Потери при подъёме | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 16,322 | 10,322 | 1,743 | 3,414 | 1,534 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 1,632 | 1,0322 | 0,174 | 0,341 | 0,153 |
| Потери в сети | % | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Реализация | тыс. м3 | 14,69 | 9,29 | 1,569 | 3,072 | 1,381 |

## 3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Основным потребителем водных ресурсов на территории сельского поселения является население. Структура водопотребления по группам абонентов представлена в таблице 3.3.1.:

Таблица 3.3.1.

| Группа потребителей | Ед.изм. | Натуральный объём, 2013 г. | Удельный вес,% |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс.м3 | 29,527 | 98,4 |
| Бюджетные организации | тыс.м3 | 0,445 | 1,5 |
| Прочие | тыс.м3 | 0,03 | 0,1 |
| Итого | тыс.м3 | 30,002 | 100,0 |

## 3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Согласно постановлению Региональной службы по тарифам Ивановской области от 16.12.2013№586-н/1 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению при отсутствии приборов учета на территории Ивановской области» установлены следующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях и нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды при отсутствии приборов учета коммунальных.

| N п/п | Степень благоустройства многоквартирных и жилых домов | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях многоквартирных и жилых домов при отсутствии приборов учета коммунальных услуг |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | В том числе |  |  |
|  |  |  | по холодному водоснабжению | по горячему водоснабжению | по водоотведению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 6,996 | 3,950 | 10,946 |
| 2 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 6,996 | 3,640 | 10,636 |
| 3 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,346 | 3,310 | 6,656 |
| 4 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей(газовые колонки, двухконтурные котлы), в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами с душем, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 10,946 | 0,000 | 10,946 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение при наличии внутриквартирных(внутридомовых) водонагревателей, работающих на твердом топливе, в многоквартирных и жилых домах, оборудованных ваннами, раковинами, кухонными мойками, унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 4,562 | 0,000 | 4,562 |
| 6 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение, при наличии внутриквартирных газовых водонагревателей(газовые колонки, двухконтурные котлы), в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,650 | 0,000 | 3,650 |
| 7 | Централизованное холодное водоснабжение и водоотведение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 3,346 | 0,000 | 3,346 |
| 8 | Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах (с выгребными ямами), оборудованных раковинами, кухонными мойками | куб. м на 1 человека в месяц | 2,281 | 0,000 | 0,000 |
| 9 | Централизованное холодное водоснабжение в многоквартирных и жилых домах, оборудованных раковинами или кухонными мойками (без водоотведения) | куб. м на 1 человека в месяц | 1,521 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | Холодное водоснабжение из водоразборных колонок | куб. м на 1 человека в месяц | 1,217 | 0,000 | 0,000 |
| 11 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, столовыми и прачечными | куб. м на 1 человека в месяц | 4,258 | 2,980 | 7,238 |
| 12 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими душами, столовыми и прачечными | куб. м на 1 человека в месяц | 2,737 | 2,090 | 4,827 |
| 13 | Централизованное горячее и холодное водоснабжение, водоотведение в многоквартирных домах, использующихся в качестве общежитий, оборудованных общими раковинами, кухонными мойками и унитазами | куб. м на 1 человека в месяц | 1,825 | 1,460 | 3,285 |

## 3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

В Панинском сельском поселении, расчет с потребителями холодной воды, осуществляется как на основании приборов коммерческого учета, так и расчетным способом. Учет поднятой воды, на основании показаний приборов учета, осуществляется на всех скважинах сельского поселения. Данные об оснащении приборами учета представлены в таблице 3.5.1.

Таблица 3.5.1.

| № пп. | Абоненты | Холодное водоснабжение |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего абонентов, шт. | Процент оснащенности, % |
| 1. | Население (общедомовые) | 0 | 0,0 |
| 2. | Население (индивидуальные) | 150 | 80,0 |

Данные об оснащении приборами учета источников водоснабжения указаны в таблице 3.5.2.

Таблица 3.5.2.

| Наименование | Всего выводов, шт. | Процент оснащенности, % |
| --- | --- | --- |
| Источник ХВС | 6 | 100,0 |

Рассматривая данные таблиц 3.5.1. и 3.5.2. видно, что уровень оснащенности приборами учета достаточно высок.

Говоря об источниках холодного водоснабжения, можно отметить что:

- на артезианских скважинах, водозабор и отпуск в сеть, оснащены приборами учета на 100%.

## 3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения, городского округа.

Суммарный дебет артезианских скважин составляет 27,5 м3/ч. В 2013 году среднечасовая фактическая производительность водозаборов составила 3,81 м3/ч.

В Панинском сельском поселении Фурмановского муниципального района Ивановской области, дефицит производственных мощностей системы водоснабжения отсутствует.

Существующая структура централизованной системы водоснабжения сельского поселения обеспечивает всех подключенных абонентов в полном объеме.

## 3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды.

Согласно данным генерального плана Панинского сельского поселения, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет стабильно уменьшается.

Водоснабжение населения, рассчитано исходя из динамики снижения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана Панинского сельского поселения. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1.

| № пп. | Показатель | 2013 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потребление ХВС, д. Панино, тыс.м3 | 14,69 | 13,76 |
| 2. | Потребление ХВС, д. Белино, тыс.м3 | 9,29 | 8,70 |
| 3. | Потребление ХВС, с. Фряньково, тыс.м3 | 1,569 | 1,470 |
| 4. | Потребление ХВС, с. Михайловское, тыс.м3 | 3,072 | 2,878 |
| 5. | Потребление ХВС, д. Языково, тыс.м3 | 1,381 | 1,294 |

## 3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

Система горячего водоснабжения - совокупность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и местные (децентрализованные). В централизованных системах одна водонагревательная установка в ЦТП обеспечивает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорайона, квартала или поселка. Все централизованные системы проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них при отсутствии водоразбора вода в подающих линиях быстро выстывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теплоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, необходимые для сушки белья и обогрева ванных комнат, которые в отсутствии циркуляции работать не могут. Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насосы создают непрерывное движение воды - циркуляцию по замкнутому контуру: теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - теплообменник, поддерживая температуру горячей воды у водоразборного крана на уровне 60 °С.

В закрытых системах воду из тепловых сетей используют только в качестве энергоносителя в теплообменниках для подогрева холодной водопроводной воды, поступающей в местную систему горячего водоснабжения. Подача воды на горячее водоснабжение в закрытых системах теплоснабжения осуществляется через водо-водяные теплообменники.

В настоящее время, в Панинском сельском поселении Фурмановского муниципального района, централизованная система горячего водоснабжения не организована.

## 3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Согласно данным генерального плана Панинского сельского поселения, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет стабильно уменьшается.

Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики снижения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана Панинского сельского поселения. Прогнозный баланс водопотребления приведен в таблице 3.9.1.

Таблица 3.9.1.

| № пп | Показатель | 2013 г. |  |  | 2024 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 | Годовое, тыс.м3 | Среднесуточное, тыс.м3 | Максимальное суточное, тыс.м3 |
| 1. | Потребление ХВС, д. Панино, тыс.м3 | 14,69 | 0,0402 | 0,0483 | 13,76 | 0,0377 | 0,0452 |
| 2. | Потребление ХВС, д. Белино, тыс.м3 | 9,29 | 0,0255 | 0,0305 | 8,70 | 0,0238 | 0,0286 |
| 3. | Потребление ХВС, с. Фряньково, тыс.м3 | 1,569 | 0,0043 | 0,0052 | 1,470 | 0,0040 | 0,0048 |
| 4. | Потребление ХВС, с. Михайловское, тыс.м3 | 3,072 | 0,0084 | 0,0101 | 2,878 | 0,0079 | 0,0095 |
| 5. | Потребление ХВС, д. Языково, тыс.м3 | 1,381 | 0,0038 | 0,0045 | 1,294 | 0,0035 | 0,0043 |

## 3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды с разбивкой по технологическим зонам.

Административным центром муниципального образования «сельское поселение Панинское» является деревня Панино.

В состав территории входят 16 населенных пунктов: д. Бабино, д. Белино, д. Ботеево, д. Бакшеево, д. Быково, с. Введенское, д. Ворончиха, с. Ильинское, д. Лопатино, с. Медведково, с. Михайловское, д. Новино, д. Панино, д. Шульгино, с. Фряньково, д. Языково.

Центральное водоснабжение в Панинском сельском поселении имеют пять населенных пунктов: д. Панино, д. Белино, с. Фряньково, с. Михайловское и д. Языково. Централизованная система горячего и технического водоснабжения, в сельском поселении, отсутствует. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных электрических водонагревателей.

Баланс потребления питьевой воды в 2013 г. представлен в таблице 3.10.1.

Таблица 3.10.1.

| Показатели | Ед. изм. | Факт в год |
| --- | --- | --- |
| Потребление ХВС, д. Панино, тыс.м3 | тыс. м3 | 14,69 |
| Потребление ХВС, д. Белино, тыс.м3 | тыс. м3 | 9,29 |
| Потребление ХВС, с. Фряньково, тыс.м3 | тыс. м3 | 1,569 |
| Потребление ХВС, с. Михайловское, тыс.м3 | тыс. м3 | 3,072 |
| Потребление ХВС, д. Языково, тыс.м3 | тыс. м3 | 1,381 |

## 3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов.

Согласно данным генерального плана Панинского сельского поселения, численность постоянно проживающего населения за последние 10 лет стабильно уменьшается.

Водоснабжение населения рассчитано исходя из динамики снижения численности населения сельского поселения принятого на конец расчетного периода в соответствии с прогнозами генерального плана Панинского сельского поселения.

Оценка распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов дана ниже в таблице:

Таблица3.11.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 29,527 | 29,337 | 29,149 | 28,962 | 28,777 | 27,627 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Прочие | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Итого | тыс. м3 | 30,002 | 29,812 | 29,624 | 29,437 | 29,252 | 28,102 |

## 3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Потери воды при транспортировке бывают следующих видов:

- скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;

- видимые утечки воды при авариях и повреждениях трубопроводов, арматуры и сооружений;

- утечки воды через водоразборные колонки;

- утечки через уплотнения сетевой арматуры;

- потери воды при ремонте трубопроводов, арматуры и сооружений;

- потери от просачивания воды при ее подаче по напорным трубопроводам;

- испарение воды из открытых резервуаров;

- потери от просачивания воды при ее хранении в РЧВ, размещенные на водопроводной сети, при их исправном техническом состоянии.

Ориентируясь на целевые индикаторы и показатели реализации государственной программы РФ «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года» допустимым показателем потерь является величина в размере 13,8 % (на 2011 год), в перспективе (к 2020 году) - 10,7 %.

Динамика изменения сетевых потерь указана в таблице 3.12.1.

Таблица 3.12.1.

| Сетевые потери | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Годовые потери | тыс. м3 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
| Среднесуточные потери | тыс. м3 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 | 0,0091 |

## 3.13. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения.

Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения рассчитываются на основе данных о планируемом изменении структуры жилого фонда, развитии коммунальной инфраструктуры и изменения численности населения, охваченного централизованными системами водоснабжения и водоотведения. Данные о перспективных балансах водоснабжения представлены в таблицах ниже.

Таблица 3.13.1.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3 | 33,335 | 33,145 | 32,957 | 32,770 | 32,585 | 31,435 |
| Расход на собственные нужды | тыс. м3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отпуск в сеть | тыс. м3 | 33,335 | 33,145 | 32,957 | 32,770 | 32,585 | 31,435 |
| Потери в сети | тыс. м3 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 | 3,333 |
| Реализация | тыс. м3 | 30,002 | 29,812 | 29,624 | 29,437 | 29,252 | 28,102 |

Основным потребителем водных ресурсов на территории сельского поселения, является население. Структурный баланс подачи и реализации воды по группам абонентов представлен в таблице 3.13.3.

Таблица 3.13.2.

| Показатели | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | тыс. м3 | 29,527 | 29,337 | 29,149 | 28,962 | 28,777 | 27,627 |
| Бюджетные организации | тыс. м3 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Прочие | тыс. м3 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Итого | тыс. м3 | 30,002 | 29,812 | 29,624 | 29,437 | 29,252 | 28,102 |

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к рациональному и экономному потреблению холодной воды и, следовательно, снижению объемов реализации всеми категориями потребителей холодной воды и соответственно количества объемов водоотведения.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий.

## 3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении.

Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений, исходя из данных о перспективном потреблении, представлен в таблице 3.14.1.

Таблица 3.14.1.

| Показатели | Ед. изм. | Фактическая мощность | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Требуемая мощность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут | 0,66 | 0,0817 | 0,0812 | 0,0806 | 0,0801 | 0,0770 |

Фактическая мощность источников водоснабжения позволяет, с учетом прогноза перспективного водопотребления, обеспечить абонентов централизованных систем водоснабжения в полном объёме, дефицит мощности водозаборных сооружений не прогнозируется. Централизованная система водоотведения в сельском поселении отсутствует.

## 3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Объекты централизованной системы водоснабжения находятся в ведении администрации Фурмановского муниципального района. В Панинском сельском поселении, водоснабжающей организацией является – МУП ЖКХ Фурмановского муниципального района.

# Раздел 4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов централизованных систем водоснабжения, является бесперебойное снабжение населенных пунктов сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования, контроль и автоматическое регулирование процесса водоподготовки. Выполнение данных мероприятий позволит гарантировать устойчивую надежную работу водоочистных сооружений и получать качественную питьевую воду в количестве, необходимом для обеспечения жителей и организаций Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области.

## 4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения представлен в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2024 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей сельского поселения | + | + | + | + | + |
| 2. | Ремонт водопроводных колодцев | - | + | + | + | + |
| 3. | Установка узлов учета холодной воды у потребителей | + | + | + | + | + |
| 4. | Разработка проектов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | - | - | + | + | + |
| 5. | Строительство водопроводных сетей с устройством колодцев в д. Шульгино | - | + | + | + | - |
| 6. | Восстановление артезианской скважины в д. Шульгино, в том числе: - ремонт здания; - установка насоса; - установка приборов учета; - установка ЧРП на насос | - | + | + | + | - |

## 4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Для поддержания водопроводных сетей и сооружений, а так же запорно-секционирующей арматуры, схемой водоснабжения Панинского сельского поселения, предусмотрены планово-восстановительные ремонты элементов водопроводной системы, а именно:

- текущий ремонт водопроводных сетей сельского поселения в количестве 3% в год от общей длины водопроводной сети, на трубопроводы ПВХ;

- ремонт водопроводных колодцев;

- разработка проектов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02;

- водоснабжение д. Шульгино, включающее в себя строительство водопроводов, протяженностью около 2,1 км, а так же сооружений на них, восстановление артезианской скважины, с ремонтом здания скважины, установкой насосного оборудования, частотно-регулируемого привода и приборов учета холодной воды.

Руководствуясь СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» необходимо приведение источников водоснабжения в соответствие с требованиями нормативных документов.

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды на источниках водоснабжения и у потребителей холодной воды.

Для увеличения процента охвата населения централизованными системами водоснабжения схемой водоснабжения Панинского сельского поселения, предусмотрено строительство новых водопроводных сетей в д. Шульгино.

Для улучшения качества водоснабжения и увеличения надёжности водоснабжения населения схемой водоснабжения Панинского сельского поселения предусмотрено восстановление артезианской скважины в д. Шульгино.

## 4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Схемой водоснабжения Паниского сельского поселения, для улучшения качества водоснабжения и увеличения надёжности водоснабжения населения, предусмотрено строительство новых водопроводных сетей в д. Шульгино, общей протяженностью 2,1 км.  Для улучшения качества водоснабжения и увеличения надёжности водоснабжения населения схемой водоснабжения Панинского сельского поселения предусмотрено восстановление артезианской скважины

Вывод из эксплуатации объектов системы водоснабжения схемой не предусмотрен.

## 4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций осуществляющих водоснабжение.

Телемеханизация диспетчерского управления является основным техническим средством диспетчеризации, позволяющим:

- наиболее полно, непрерывно и в компактной форме отображать на ПУ технологический процесс;

- быстро и на значительные расстояния передавать между ПУ и контролируемыми пунктами (КП) большие объемы распорядительной и известительной информации;

- кроме оперативной информации передавать диспетчеру производственно-статистическую информацию, а также интегральные значения технологических параметров;

- обеспечивать передачу в АСУ ТП водоотведения необходимого объема информации;

- осуществлять телеавтоматическую работу сооружений и агрегатов, удаленных на значительные расстояния;

- использовать минимальное количество линий связи;

- регистрировать и документировать значения технологических параметров и события в технологическом процессе.

Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированных систем управления режимами водоснабжения на объектах Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области, схемой водоснабжения и водоотведения не предусмотрено.

## 4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В Панинском сельском поселении, довольно высок объем оснащения приборами учета холодной воды на источниках водоснабжения и у потребителей.

Оснащенность приборами учета холодной воды у потребителей, составляет – 80%.

Расчеты с ресурсо-снабжающей организацией за водоснабжение осуществляются как на основании приборов учета, так и расчетным способом, на основании утвержденных нормативов.

Все источники водоснабжения водозабор и отпуск в сеть оснащены приборами учета.

Руководствуясь Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» рекомендуется установить узлы учета холодной воды у потребителей холодной воды.

## 4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Размещение сетей в поперечном профиле улиц должно согласовываться с расположением других подземных сооружений для предохранения соседних коммуникаций от повреждения при авариях и производстве строительных и ремонтных работ.

В связи с устройством усовершенствованных проездов на бетонном основании инженерные сети следует укладывать в зеленой или технической полосе проездов, под уширенными тротуарами и внутри кварталов способом совмещенных прокладок нескольких трубопроводов в одной траншее. Этот способ может снизить стоимость строительства сетей примерно на 3 - 7% против стоимости раздельных прокладок тех же сетей, так как расстояние между трубопроводами уменьшается.

Сети трассируют параллельно красным линиям застройки, а при одностороннем размещении сети - по той стороне улицы, на которой имеется меньшее число подземных сетей и больше присоединений к водопроводу. На проездах шириной 30 м и более сети трассируют по обеим сторонам улицы, если это оправдывается экономическими расчетами.

Расположение сетей по отношению к зданиям и подземным сооружениям должно обеспечить возможность производства работ по укладке и ремонту сетей и защиту смежных трубопроводов при авариях, а также не допускать подмыва фундаментов зданий и подземных сооружений при повреждениях канализационных трубопроводов и исключить возможность попадания сточных вод в водопроводные сети.

Расстояние в свету между наружными стенками трубопроводов и колодцев или камер должно быть не менее 0,15 м.

При параллельной прокладке канализационных труб на одном уровне с водопроводными расстояние между стенками трубопроводов должно быть не менее 1,5 м при водопроводных трубах диаметром до 200 мм и не менее 3 м при трубах большего диаметра. Если канализационные трубы укладываются на 0,5 м выше водопроводных, то расстояние (в плане) между стенками трубопроводов в водопроницаемых грунтах должно быть не менее 5 м.

При траншейной прокладке сетей параллельно трамвайным и железнодорожным путям расстояние в плане от бровки траншей до оси рельса внутризаводских и трамвайных путей должно быть не менее 1,5 м, до оси ближайшего железнодорожного пути - не менее 4 м (но во всех случаях не менее чем на глубину траншеи от подошвы насыпи), до бордюрного камня автомобильных дорог - не менее 1,5 или 1 и до бровки кювета либо подошвы насыпи.

Канализационные трубопроводы при пересечении с хозяйственно-питьевыми водопроводными линиями, как правило, должны укладываться ниже водопроводных труб, при этом расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,4 м. Это требование может не соблюдаться при укладке водопроводных линий из металлических труб в кожухах (футлярах), Длина защищенных участков в каждую сторону от места пересечения должна быть в глинистых грунтах не менее 3 м, а в фильтрующих грунтах — 10 м.

Пересечение водопроводов дворовыми участками канализационных сетей допускается и над водопроводными линиями без соблюдения приведенных выше требований. В этом случае расстояние между стенками труб по вертикали должно быть не менее 0,5 м,

При очень развитом подземном хозяйстве под магистральными проездами крупных городов и промышленных предприятий или под проездами с интенсивным движением все инженерные сети, за исключением газопроводов, прокладывают в сборных железобетонных проходных коллекторных туннелях для подземных коммуникаций

Прокладка подземных сетей в туннелях позволяет ремонтировать коммуникации без вскрытия проезжей части улиц и упрощает их эксплуатацию.

Коллекторы для подземных коммуникаций при открытом способе производства земляных работ устраивают прямоугольного сечения от 170х180 до 240х250 см из сборных железобетонных элементов, а при щитовой проходке - круглого сечения из железобетонных блоков-тюбингов.

Трассировка маршрута прохождения трубопроводов холодной воды для водоснабжения планируемых к строительству объектов, определяется на этапе проектирования данных объектов.

## 4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Насосные станции следует размещать в отдельном помещении зданий на первых, в цокольных и подвальных этажах, они должны иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Допускается размещать насосные станции в отдельно стоящих зданиях или пристройках.

Вновь вводимых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, схемой водоснабжения Панинского сельского поселения не предусмотрено.

## 4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Схемой водоснабжения Панинского сельского поселения, для улучшения качества водоснабжения и увеличения надёжности водоснабжения населения, предусмотрено строительство новых водопроводных сетей в д. Шульгино. Для улучшения качества водоснабжения и увеличения надёжности водоснабжения населения схемой водоснабжения Панинского сельского поселения предусмотрено восстановление артезианской скважины.

Месторасположение планируемых к строительству сетей водоснабжения прорабатывается на этапе проектирования вновь строящихся объектов систем водоснабжения.

## 4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Панино представлена на рисунке 4.9.1.

Рисунок 4.9.1.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Белино представлена на рисунке 4.9.2.

Рисунок 4.9.2.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения с. Фряньково представлена на рисунке 4.9.3.

Рисунок 4.9.3.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения с. Михайловское представлена на рисунке 4.9.4.

Рисунок 4.9.4.

Карта существующего размещения объектов водоснабжения д. Языково представлена на рисунке 4.9.5.

Рисунок 4.9.5.

# Раздел 5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

## 5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

На источниках централизованного водоснабжения в населенных пунктах Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области не производится сброс и утилизация промывных вод, ввиду особенностей технологического процесса централизованного водоснабжения поселения.

## 5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

На источниках централизованного водоснабжения в населенных пунктах Панинского сельского поселения Фурмановского муниципального района Ивановской области не производится обработка воды химическими реагентами, ввиду особенностей технологического процесса централизованного водоснабжения поселения.

# Раздел 6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

## 6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения указаны в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование мероприятия | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2024 |
| 1. | Текущий ремонт водопроводных сетей сельского поселения | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2 550,0 |
| 2. | Ремонт водопроводных колодцев | - | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| 3. | Установка узлов учета холодной воды у потребителей | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 4. | Разработка проектов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 | - | - | 80,0 | 80,0 | 240,0 |
| 5. | Строительство водопроводных сетей с устройством колодцев в д. Шульгино | - | 1100,0 | 1100,0 | 1100,0 | - |
| 6. | Восстановление артезианской скважины в д. Шульгино, в том числе: - ремонт здания; - установка насоса; - установка приборов учета; - установка ЧРП на насос | - | 400,0 | 400,0 | 400,0 | - |

# Раздел 7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

К целевым показателям деятельности относятся следующие показатели:

1) Показатели качества воды;

2) Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3) Показатели качества обслуживания абонентов;

4) Показатели очистки сточных вод;

5) Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6) Соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы;

7) Иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Динамика целевых показателей развития централизованной системы водоснабжения представлена в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1.

| № | Показатель | Размерн. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2024 г. |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество повреждений на водопроводной сети | ед./1 км | 2,544 | 2,416 | 2,296 | 2,181 | 2,072 | 1,447 |
| 2.2. | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации) | % | 34,05 | 32,35 | 30,73 | 29,19 | 27,73 | 19,37 |
| 3. | Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Энергоэффективность водоснабжения | кВт/куб.м. | 2,242 | 2,130 | 2,023 | 1,922 | 1,826 | 1,275 |
| 3.2. | Обеспеченность системы водоснабжения коммерческими и технологическими расходомерами | % | 81,14 | 94,34 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | Уровень потерь питьевой воды на водопроводных сетях | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 4. | Обеспечение доступа населения к услугам централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля населения, проживающего в индивидуальных жилых домах, подключенных к системе водоснабжения | % | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 100,0 |
| 5. | Показатели качества обслуживания абонентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Относительное снижение годового количества отключений жилых домов | % | - | 95,0 | 91,2 | 87,55 | 84,05 | 55,47 |
| 6. | Соотношение цены и эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Инвестиции на улучшение качества поставляемой воды. | тыс. руб./тыс. м. куб. сут. | - | - | - | - | - | - |

# Раздел 8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

Выявленные бесхозяйные объекты централизованной системы водоснабжения в Панинском сельском поселении Фурмановского муниципального района Ивановской области отсутствуют.

# Раздел 9. Существующее положение в сфере водоотведения поселения, городского округа.

## 9.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения, городского округа и деление территории поселения, городского округа на эксплуатационные зоны.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения и перечень централизованных систем водоотведения.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.4.Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду.

Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.8. Описание территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 9.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения, городского округа.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 10. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

## 10.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 10.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 10.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении  коммерческих расчетов.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 10.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям, городским округам с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 10.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 11. Прогноз объема сточных вод.

## 11.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 11.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны).

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 11.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 11.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 11.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны и их действия.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 12. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения.

## 12.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 12.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 12.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

## 12.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

12.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

12.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

12.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

12.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 13. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

13.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

13.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 14. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 15. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# Раздел 16. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В настоящее время отвод хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод от объектов Панинского сельского поселения осуществляется в локальные выгребные ямы. Централизованная система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения отсутствует.

# СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация.  Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года      № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011г. № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# Приложение 1.

Материальные характеристики сетей водоснабжения.

| № п/п | Начальный узел | Конечный узел |
| --- | --- | --- |
| д. Панино |  |  |
| 1 | Арт. скважина | ВК1 |
| 2 | ВК1 | У-19 |
| 3 | ВК1 | ВК2 |
| 4 | ВК2 | ВК3 |
| 5 | ВК3 | У-29 |
| 6 | ВК2 | У-13 |
| 7 | ВК4 | У-33 |
| 8 | ВК5 | У-10 |
| 9 | ВК5 | У-45 |
| 10 | ВК8 | У-43 |
| 11 | ВК4 | У-42 |
| 12 | ВК6 | У-44 |
| 13 | ВК6 | ВК7 |
| 14 | ВК7 | У-56 |
| 15 | ВК7 | У-55 |
| 16 | ВК2 | У-14 |
| 17 | У-1 | д. Панино, 52 |
| 18 | У-2 | У-1 |
| 19 | У-3 | У-2 |
| 20 | У-4 | У-3 |
| 21 | У-5 | У-4 |
| 22 | У-6 | У-5 |
| 23 | У-7 | У-6 |
| 24 | У-8 | У-7 |
| 25 | У-9 | У-8 |
| 26 | У-10 | У-9 |
| 27 | У-11 | ВК5 |
| 28 | У-12 | У-11 |
| 29 | У-13 | У-12 |
| 30 | У-14 | У-15 |
| 31 | У-15 | У-16 |
| 32 | У-16 | У-17 |
| 33 | У-17 | У-18 |
| 34 | У-18 | д. Панино, 77 |
| 35 | У-19 | У-20 |
| 36 | У-20 | У-21 |
| 37 | У-21 | У-22 |
| 38 | У-22 | У-23 |
| 39 | У-23 | У-24 |
| 40 | У-24 | У-25 |
| 41 | У-25 | У-26 |
| 42 | У-26 | У-27 |
| 43 | У-27 | У-28 |
| 44 | У-28 | д. Панино, 67 |
| 45 | У-29 | У-30 |
| 46 | У-30 | У-31 |
| 47 | У-31 | У-32 |
| 48 | У-32 | ВК4 |
| 49 | У-33 | У-34 |
| 50 | У-34 | У-35 |
| 51 | У-35 | У-36 |
| 52 | У-36 | У-37 |
| 53 | У-37 | У-38 |
| 54 | У-38 | У-39 |
| 55 | У-39 | У-40 |
| 56 | У-40 | У-41 |
| 57 | У-41 | д. Панино, 78 |
| 58 | У-42 | ВК8 |
| 59 | У-43 | д. Панино, 108 |
| 60 | У-44 | ВК8 |
| 61 | У-45 | ВК6 |
| 62 | У-46 | д. Панино, 105 |
| 63 | У-47 | У-46 |
| 64 | У-48 | У-47 |
| 65 | У-49 | У-48 |
| 66 | У-50 | У-49 |
| 67 | У-51 | У-50 |
| 68 | У-52 | У-51 |
| 69 | У-53 | У-52 |
| 70 | У-54 | У-53 |
| 71 | У-55 | У-54 |
| 72 | У-2 | д. Панино, 43 |
| 73 | У-3 | д. Панино, 45 |
| 74 | У-4 | д. Панино, 54 |
| 75 | У-5 | д. Панино, 47 |
| 76 | У-6 | д. Панино, 56 |
| 77 | У-7 | д. Панино, 49 |
| 78 | У-8 | д. Панино, 51 |
| 79 | У-9 | д. Панино, 53 |
| 80 | У-10 | д. Панино, 58 |
| 81 | У-11 | д. Панино, 55 |
| 82 | У-12 | д. Панино, 57 |
| 83 | У-13 | д. Панино, 59 |
| 84 | У-14 | д. Панино, 72 |
| 85 | У-15 | д. Панино, 73 |
| 86 | У-16 | д. Панино, 75 |
| 87 | У-17 | д. Панино, 76 |
| 88 | У-19 | д. Панино, 61 |
| 89 | У-20 | д. Панино, 62 |
| 90 | У-21 | д. Панино, 71 |
| 91 | У-22 | д. Панино, 63 |
| 92 | У-23 | д. Панино, 70 |
| 93 | У-24 | д. Панино, 64 |
| 94 | У-25 | д. Панино, 69 |
| 95 | У-26 | д. Панино, 65 |
| 96 | У-27 | д. Панино, 68 |
| 97 | У-29 | д. Панино, 87 |
| 98 | У-30 | д. Панино, 95 |
| 99 | У-31 | д. Панино, 93 |
| 100 | У-32 | д. Панино, 90 |
| 101 | У-33 | д. Панино, 86 |
| 102 | У-34 | д. Панино, 88 |
| 103 | У-35 | д. Панино, 85 |
| 104 | У-36 | д. Панино, 84 |
| 105 | У-37 | д. Панино, 82 |
| 106 | У-38 | д. Панино, 81 |
| 107 | У-39 | д. Панино, 80 |
| 108 | У-40 | д. Панино, 79 |
| 109 | У-42 | д. Панино, 89 |
| 110 | У-44 | д. Панино, 91 |
| 111 | У-45 | д. Панино, 60 |
| 112 | У-47 | д. Панино, 102 |
| 113 | У-48 | д. Панино, 103 |
| 114 | У-49 | д. Панино, 101 |
| 115 | У-50 | д. Панино, 96 |
| 116 | У-51 | д. Панино, 100 |
| 117 | У-52 | д. Панино, 94 |
| 118 | У-53 | д. Панино, 99 |
| 119 | У-54 | д. Панино, 98 |
| 120 | У-55 | д. Панино, 92 |
| 121 | У-56 | д. Панино, 48 |
| д. Белино |  |  |
| № п/п | Начальный узел | Конечный узел |
| 1 | Арт.скважина №1 | ВК1 |
| 2 | ВК1 | ВК2 |
| 3 | ВК2 | У-20 |
| 4 | ВК1 | У-28 |
| 5 | ВК2 | У-19 |
| 6 | Арт. скважина№2 | У-1 |
| 7 | У-1 | У-2 |
| 8 | У-2 | У-3 |
| 9 | У-3 | У-4 |
| 10 | У-4 | У-5 |
| 11 | У-5 | У-6 |
| 12 | У-6 | У-7 |
| 13 | У-7 | У-8 |
| 14 | У-8 | У-9 |
| 15 | У-9 | У-10 |
| 16 | У-10 | У-11 |
| 17 | У-11 | У-12 |
| 18 | У-12 | У-13 |
| 19 | У-13 | д. Белино, 25 |
| 20 | У-1 | д. Белино, 2 |
| 21 | У-2 | д. Белино, 4 |
| 22 | У-3 | д. Белино, 3 |
| 23 | У-4 | д. Белино, 5 |
| 24 | У-7 | д. Белино, 9 |
| 25 | У-8 | д. Белино, 10 |
| 26 | У-9 | д. Белино, 11 |
| 27 | У-10 | д. Белино, 15 |
| 28 | У-11 | д. Белино, 19 |
| 29 | У-12 | д. Белино, 23 |
| 30 | У-14 | д. Белино, 28 |
| 31 | У-15 | У-14 |
| 32 | У-16 | У-15 |
| 33 | У-17 | У-16 |
| 34 | У-18 | У-17 |
| 35 | У-19 | У-18 |
| 36 | У-20 | У-21 |
| 37 | У-21 | У-22 |
| 38 | У-22 | У-23 |
| 39 | У-23 | У-24 |
| 40 | У-24 | У-25 |
| 41 | У-25 | У-26 |
| 42 | У-26 | У-27 |
| 43 | У-27 | д. Белино, 41 |
| 44 | У-28 | У-29 |
| 45 | У-29 | У-30 |
| 46 | У-30 | У-31 |
| 47 | У-31 | У-32 |
| 48 | У-32 | У-33 |
| 49 | У-33 | У-34 |
| 50 | У-34 | У-35 |
| 51 | У-35 | У-36 |
| 52 | У-36 | У-37 |
| 53 | У-37 | д. Белино, 55 |
| 54 | У-15 | д. Белино, 30 |
| 55 | У-16 | д. Белино, 31 |
| 56 | У-17 | д. Белино, 33 |
| 57 | У-18 | д. Белино, 34 |
| 58 | У-19 | д. Белино, 35 |
| 59 | У-20 | д. Белино, 37 |
| 60 | У-21 | д. Белино, 46 |
| 61 | У-22 | д. Белино, 38 |
| 62 | У-23 | д. Белино, 45 |
| 63 | У-24 | д. Белино, 39 |
| 64 | У-25 | д. Белино, 44 |
| 65 | У-26 | д. Белино, 40 |
| 66 | У-28 | д. Белино, 49 |
| 67 | У-29 | д. Белино, 58 |
| 68 | У-30 | д. Белино, 50 |
| 69 | У-31 | д. Белино, 56 |
| 70 | У-32 | д. Белино, 51 |
| 71 | У-33 | д. Белино, 57 |
| 72 | У-34 | д. Белино, 52 |
| 73 | У-35 | д. Белино, 53 |
| 74 | У-36 | д. Белино, 54 |
| с. Михайловское |  |  |
| № п/п | Начальный узел | Конечный узел |
| 1 | Арт. скважина | ВК1 |
| 2 | ВК1 | У-8 |
| 3 | ВК1 | У-9 |
| 4 | ВК2 | У-13 |
| 5 | ВК2 | У-21 |
| 6 | ВК3 | У-22 |
| 7 | ВК3 | У-25 |
| 8 | ВК4 | У-28 |
| 9 | ВК4 | У-27 |
| 10 | У-1 | с. Михайловское, 2 |
| 11 | У-2 | У-1 |
| 12 | У-3 | У-2 |
| 13 | У-4 | У-3 |
| 14 | У-5 | У-4 |
| 15 | У-6 | У-5 |
| 16 | У-7 | У-6 |
| 17 | У-8 | У-7 |
| 18 | У-9 | У-10 |
| 19 | У-10 | У-11 |
| 20 | У-11 | У-12 |
| 21 | У-12 | ВК2 |
| 22 | У-13 | У-14 |
| 23 | У-14 | У-15 |
| 24 | У-15 | У-16 |
| 25 | У-16 | У-17 |
| 26 | У-17 | У-18 |
| 27 | У-18 | У-19 |
| 28 | У-19 | У-20 |
| 29 | У-20 | с. Михайловское, 39 |
| 30 | У-21 | ВК3 |
| 31 | У-22 | У-23 |
| 32 | У-23 | У-24 |
| 33 | У-24 | с. Михайловское, 28 |
| 34 | У-25 | ВК4 |
| 35 | У-26 | с. Михайловское, 42 |
| 36 | У-27 | У-26 |
| 37 | У-28 | с. Михайловское, 41 |
| 38 | У-2 | с. Михайловское, 1 |
| 39 | У-3 | с. Михайловское, 4 |
| 40 | У-4 | с. Михайловское, 3 |
| 41 | У-5 | с. Михайловское, 6 |
| 42 | У-6 | с. Михайловское, 7 |
| 43 | У-7 | с. Михайловское, 10 |
| 44 | У-8 | с. Михайловское, 11 |
| 45 | У-9 | с. Михайловское, 13 |
| 46 | У-10 | с. Михайловское, 15 |
| 47 | У-11 | с. Михайловское, 12 |
| 48 | У-12 | с. Михайловское, 16 |
| 49 | У-13 | с. Михайловское, 18 |
| 50 | У-14 | с. Михайловское, 20 |
| 51 | У-15 | с. Михайловское, 25 |
| 52 | У-16 | с. Михайловское, 27 |
| 53 | У-17 | с. Михайловское, 33 |
| 54 | У-18 | с. Михайловское, 35 |
| 55 | У-19 | с. Михайловское, 37 |
| 56 | У-21 | с. Михайловское, 21 |
| 57 | У-22 | с. Михайловское, 24 |
| 58 | У-23 | с. Михайловское, 26 |
| 59 | У-25 | с. Михайловское, 44 |
| 60 | У-27 | с. Михайловское, 42А |
| с. Фряньково |  |  |
| № п/п | Начальный узел | Конечный узел |
| 1 | Арт. скважина | Водон. башня |
| 2 | Водон. башня | У-1 |
| 3 | У-1 | У-2 |
| 4 | У-2 | У-3 |
| 5 | У-3 | У-4 |
| 6 | У-4 | У-5 |
| 7 | У-5 | У-6 |
| 8 | У-6 | У-7 |
| 9 | У-7 | У-8 |
| 10 | У-8 | У-9 |
| 11 | У-9 | с. Фряньково, 69 |
| 12 | У-1 | с. Фряньково, 51 |
| 13 | У-2 | с. Фряньково, 57 |
| 14 | У-3 | с. Фряньково, 55 |
| 15 | У-4 | с. Фряньково, 57 |
| 16 | У-5 | с. Фряньково, 59 |
| 17 | У-6 | с. Фряньково, 61 |
| 18 | У-7 | с. Фряньково, 63 |
| 19 | У-8 | с. Фряньково, 65 |
| д. Языково |  |  |
| 1 | Арт.скважина | У-9 |
| 2 | ВК1 | У-3 |
| 3 | ВК1 | У-2 |
| 4 | У-1 | д. Языково, 1 |
| 5 | У-2 | У-1 |
| 6 | У-3 | У-4 |
| 7 | У-4 | У-5 |
| 8 | У-5 | У-6 |
| 9 | У-6 | У-7 |
| 10 | У-7 | У-8 |
| 11 | У-8 | д. Языково, 13 |
| 12 | У-9 | ВК1 |
| 13 | У-9 | д. Языково, 6 |
| 14 | У-2 | д. Языково, 5 |
| 15 | У-3 | д. Языково, 14 |
| 16 | У-4 | д. Языково, 8 |
| 17 | У-5 | д. Языково, 9 |
| 18 | У-6 | д. Языково, 11 |
| 19 | У-7 | д. Языково, 4 |

# Приложение 2

Контур водоснабжения д. Белино.

Контур водоснабжения д. Панино.

Контур водоснабжения д. Языково.

Контур водоснабжения с. Михайловское.

Контур водоснабжения с. Фряньково.